# 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品有限公司郑州基地二厂冷库改造项目进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

郑州思念冷库改造项目招标技术要求

一、项目概述

本项目是郑州思念二厂3个冷库、立库1间空调施工改造项目，项目位于郑州市惠济区思念园区。

二、项目内容

保鲜库、原料库、成品库原有制冷系统的拆除（车间冷库原有的4台旧蒸发器拆除）与重新配置改造安装；3个冷库库体保温修复；立库2楼单箱输送区域空调配置改造。改造包含末端设备、制冷机组、辅助设备、管道、阀门、保温、线缆、控制、辅材等涉及改造所需的所有物料的选型、供货、安装与调试。

三、招标要求

1、改造依据甲方的技术要求及投标方的现场勘察，能满足甲方的最终使用要求。

2、投标方案及报价须涵盖改造内容的所有要求，满足本次改造的所有库房温度的要求。

3、投标方是依法成立的，独立的法人实体，有本次招标项目相应的资质和生产、经营范围及竣工案例，有能力提供本招标项目要求的安装、调试及售后服务的供应商。

4、报价要求：有总报价及分项明细报价，报价包含项目改造至正常投运所需的一切费用。二厂3个冷库、立库1间空调改造分开报价，单独签订合同。

5、资质要求：机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质。

6、投标设备与附件有明确的品牌、规格、型号、换热量、风量、风压等参数；技术要求中规定的品牌、型号及参数等未经甲方同意不得变更，如需变更，需提前与甲方沟通，经甲方确认并同意后进行变更，并说明。

四、技术要求

1、现有各库房参考信息，仅供参考，投标方须现场详细勘察。

| 厂别 | 用途 | 工况/℃ | 库温/℃ | 每日进货量/t | 进货温度/℃ | 出货温度/℃ | 冻结时长/h | 净长/m | 净宽/m | 净高/m | 库板厚/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二厂 | 保鲜库 | -10/35 | 0~5 | 5 | 25 | 2 | 8 | 12 | 6 | 5 | 100 |
|  | 原料库 | -28/45 | -18 | 30 | -5 | -18 | 8 | 12 | 4.5 | 5 | 200 |
|  | 成品库 | -28/45 | -18 | 25 | -12 | -18 | 8 | 14 | 9 | 5 | 200 |
| 立库 | 空调 | 0/35 | ≤10 | - | - | - | - | 21 | 9 | 5 | - |

现有各库房制冷系统主要设备配置参考信息，仅供参考，投标方须现场详细勘察。

| 厂别 | 用途 | 压缩机型号 | 品牌 | 台数（台） | 蒸发器型号 | 品牌 | 台数（台） | 冷凝器型式 | 制冷剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二厂 | 保鲜库 | C-L150M82 | 三洋 | 2 | D071-185W/21014-F-L | 大冷 | 1 | 蒸发冷 | R22 |
|  |  |  |  |  | D050-120W/210-F-L | 大冷 | 1 |  |  |
|  | 原料库 | C-L150M82 | 三洋 | 2 | D050-120W/210-F-L | 大冷 | 1 | 风冷 | R22 |
|  | 成品库 | C-L90M82 | 三洋 | 2 | D050-120W/210-F-L | 大冷 | 2 | 风冷 | R22 |

2、库温要求：保鲜库0~5℃、原料库-18℃、成品库-18℃、立库空调≤10℃，投标方案有各冷库配置及选型计算书；其中立库2楼单箱输送区域增加空调改造，房间内设有一条输送线，输送产品为通过（-30℃）速冻的箱装成品冻结物，无操作人员。

3、制冷系统各组成部件的选型、安装型式不限，必须满足库温的要求与现场使用、操作、维护、检修的便利，利用原设备场地位置安装；整体系统采用直膨直接冷却系统，整体配置、制冷量、排热量不低于原有配置。

4、采用不同选型与安装型式的制冷机组需符合以下要求：

采用并联机组有备用机，安嘉、欧菲特等知名厂商组装，非知名厂商需备注组装厂家，甲方评估确认。

制冷机组根据安装空间采用分体机或模块机，优先采用分体机（机组与风冷分离安装）。

活塞机或螺杆机采用比泽尔半封闭式。

全封闭涡旋机采用丹佛斯、比泽尔、艾默生等国际知名品牌。

每台压缩机：配置单独回油装置，回油设置可拆卸式过滤器，采用电子式油压保护；配置空气冷却+CIC喷液冷却系统；曲轴箱油加热根据油温自动控制启停。

低温库采用过冷供液，如设置经济器，需使用板式换热器。

5、采用不同选型与安装型式的冷凝器需符合以下要求：

选型排热量较标准排热量有余量：风冷余量50%、蒸发冷或冷却塔余量30%。

如采用风冷，冷凝器采用V型，品牌欧菲特或同档次国产知名品牌，风扇不得采用大洋品牌，网罩采用普通网罩。冷凝器翅片侧设置雾化喷淋装置，横向每间隔30cm设置一排，主供水立管采用DN20镀锌管，设置不锈钢球阀；支路水管、喷淋头均采用304不锈钢材质。

如采用蒸发冷，蒸发冷采用宝丰、万享或同档次国产知名品牌。

如采用冷却塔，须采用闭式冷却塔，冷却塔冷却水只在外围循环，品牌参考山东良机、烟台荏原或同档次国产知名品牌。

蒸发冷水泵选用参考川源、荏原或同档次知名品牌，电机防护等级均为IP55及以上。进气、落液管设置手动排空阀，排空口安装可拆卸防护封头；进气管道设置有安全附件；进气与落液的排空管、安全附件均采用丹佛斯STC系列阀门连接安装。风机采用明新，均为直联传动，风机电机选用前川、西门子。

冷却泵选用上海连成、上海东方、川源或同档次知名品牌，电机防护等级IP55及以上。载冷冷却为闭式系统，载冷剂选择环保、无害、易于购买与补充，设置有真空排气定压补充装置；外围冷却水循环须保证防尘与阻垢。

冷凝器设置有（带护栏）检修梯子，宽65cm；冷凝器顶部四周设置有防护栏；均采用国标2.5mm厚DN32热镀锌钢管；所有焊接采用满焊。

冷凝器能根据系统的运行压力自动调整风机或水泵投运与台数。

冷凝器需拆除原有设施等安装的，由投标方负责拆除及原样恢复。

6、采用不同选型与安装型式的蒸发器需符合以下要求：

蒸发器采用吊顶式冷风机，铜管铝片304不锈钢外壳及框架，品牌亚通或同档次国产知名品牌；蒸发器接水盘下水口外露，翅片侧接水盘向外沿15cm。

当蒸发器低于制冷机组位置，制冷系统须有良好的回油措施，保证压缩机、集油器、回油系统正常。

每台蒸发器单独设置供液，包含但不限于截止阀、电磁阀、膨胀阀、截止阀组成的供液控制管路；（贮液器、夹层）供液主管道均设置桶型（品牌艾默生，含支架、滤芯）过滤器。

7、冲霜系统符合以下要求：

采用的冲霜方式：热气+水融霜＞水融霜＞电融霜＞自然融霜，各种冲霜方式必须带水融霜。

水冲霜有自动、手动2种控制方式，每台蒸发器能单独冲霜且每台进水管道设置有球阀截止阀，冲霜水主管道设置电磁阀、球阀截止阀。

冲霜控制系统与制冷机组联动控制，控制逻辑：冲霜信号-供液自动关闭-风机运转10分钟（时间可设定）后自动停-开始水冲霜-冲霜30分钟（时间可设定）结束-风机自动启动运转10分钟（时间可设定）后-再供液开。

冲霜泄水与自动冲霜联动，冲霜结束泄水自动打开，不冲霜时泄水阀常开；泄水管道选型须保证冲霜结束1分钟内蒸发器及蒸发器前端管道无积水。

每台蒸发器的冲霜进水管道（库内）、接水盘冲霜水出水管道加装电加热。

各冷库的冲霜调节站设置在原有位置。

8、管道与保温符合以下要求：

管材规格符合承压相关规范、国标要求，管道安装符合规范要求，保证制冷系统运行稳定，无回液，冲霜水管道无存水。

制冷管道（含弯头、直通、变径等管件）：管径≤25mm采用TP2Y紫铜管，管径＞25mm采用无缝钢管，无缝钢管做除锈、防腐、油漆处理。

水管道（含弯头、直通、变径等管件）≤DN100采用热镀锌材质，DN100以上采用热轧无缝钢管，冷却水主、支管道需设置Y型过滤器；冲霜水管道管径满足30分钟内能冲干净、无积水、无积冰，正常冲霜期间无溢水、无溅水，排水管道管径不低于DN65及以上，有防跑冷措施；冷却水系统的各集水器、分水器必须保证各设备分水均匀，冷却水系统低端设置排污阀。

管道保温采用聚氨酯发泡，充注容重≥40kg/m3，保温厚度不低于60mm，保温外做0.5mm铝皮防护。

库房原有库板板缝密封修复。

9、制冷系统电磁阀、膨胀阀的选型，与机组制冷量、冷风机负荷匹配，控制类阀门前后须设置截止阀；膨胀阀采用热力膨胀阀或电子膨胀阀。制冷系统所有阀门（如电磁阀、膨胀阀、截止阀、球阀等）、所有开关（如高压、低压、高低压等控制器）、所有传感器（如温度、压力、油压等）、及其它（如过滤器、视液镜等）均采用丹佛斯，丹佛斯没有的小阀类采用AMG。

自动冲霜阀门采用电动蝶阀，前后设置截止阀，品牌苏州纽威或河北远大；手动旁通阀采用（优先）球阀或蝶阀，品牌苏州纽威或河北远大；泄水阀门采用电磁阀，品牌余姚博普等国内知名厂家，前端设置手动球阀。所有水阀门选型与管道口径、流量匹配，采用法兰连接，泄水阀采用螺纹连接。所有水阀材质均为304不锈钢。

10、各冷库系统（主机、冷凝器、蒸发器、冲霜等）控制集中控制，采用触屏操作与监控，PLC品牌采用西门子，触屏采用国产知名品牌，根据甲方要求显示相应的运行参数、设备的运行状态、报警信息；机组运行控制、库温、冲霜等参数可设定；运行数据、报警信息可形成记录并导出，历史记录保存不低于1个月。各设备的压力、温度等各项参数，冲霜周期、冲霜时长、风机运转时长等所有时长均可设定，并有自动与手动2种控制模式。

机组控制柜设置有压缩机、冷凝器、蒸发器、冲霜等的强制及自动控制开关、急停开关、运行指示灯、异常报警灯、智能计量表计；车间内设置温度显示、风机控制开关（留线不接）。

根据选型不同，如需设置集中控制柜，设置位置在二厂空调机房，立库空调随机组位置，需具备的功能及要求同上。

控制系统同步通讯至原有的上位机（利用原上位机软件平台加入）监控。

11、利用原有电源线路改造，原有线缆、电气元件（含取电点总开关）、桥架、线槽等无法满足使用要求的，由投标方负责供货及更换。所有（水、电）取点位置由甲方指定位置，投标方从取点敷设至使用点。

12、所有设备均需设置底座基础。

设备座落在原有位置的，设备底座利用原有改造或新增，原底座无法使用的，由投标方负责拆除；机组采用钢架底座放置，钢架的安装形式、承重设计由投标方负责设计、选型、供货、制作、安装。

如需设置混凝土底座、钢架及底角固定，由投标方提供及制作、安装；所有设备的混凝土底座（采用C30规格）投标方按国标施工。

所有基础及底座需找平后再放置设备或设施。

立库空调的外围设备座落在三厂房顶，机组及冷凝器放置依机组尺寸设置150mm厚钢筋混凝土（C30）水泥底座，机组底部设置槽钢底座放置于混凝土底座上。机组搭设简易钢结构棚，立柱采用镀锌矩形方管，国标50mm*100mm*3mm；横梁采用槽钢，国标6.3#（63mm*40mm*4.8mm）；顶面采用1mm蓝色瓦楞板导水。简易棚四边需超出机组四边尺寸0.6m做检修通道，立柱、横梁设置位置不影响人员通过及压缩机拆卸与进出，设置照明灯，灯具由甲方提供，乙方固定及安装。

13、系统制冷剂、冷冻油充注量满足运行需求，正常运行贮液器中液位可见、贮油器上油面可见。

14、所有屋面及墙体施工破损结构、防水的，其它施工（含隐蔽工程）破损建筑物、构筑物结构的由投标方负责恢复。

15、所有管道、支吊架规格均符合国标，做除锈、清洁，刷防锈、防腐漆；管道与支、吊架之间设置与保温层厚度相同的经防腐处理的垫木；所有管道的焊接均符合最新的标准、规范要求；压力容器、压力管道的所有安全阀、压力表按规范要求设置，并提供合格校验报告。

16、所有电气品牌要求施耐德；电缆、电线采用郑州三厂。电气线路敷设规范，横平竖直，固定牢固，夹层内线缆采用镀锌桥架，夹层外、配电柜外线缆采用不锈钢线槽，配电柜内采用硬质PVC机柜线槽；夹层外（含房顶）线槽敷设于甲方指定路径，并设置支撑点（禁止直接放在地面）。 配电柜内所有控制部件作用标识清晰；所有管路流向标示清晰；根据甲方要求的方式、用途标识。

17、制冷系统的压力容器、压力管道的施工、改造向质监部门的报备，达到报检标准的，由投标方负责注册、使用登记证的办理，并将报检相关资料及检验证书交至甲方；压力表、安全阀按规范设置，并提供合格检验报告。

18、所有施工垃圾（含管道保温，管道保温单独拆除）由投标方负责清运出厂；所有拆除的旧设备、管道、金属件等移至甲方指定位置，归甲方处理；拆除的风冷冷凝器协助甲方移运及安装至指定位置；拆除后不使用须留在现场的管道口规范盲堵。

19、提供设备维护所需备件规格、型号等详细清单；投标方提供所有设备尺寸、运行重量。

20、改造不影响车间正常生产，乙方提前备货，按甲方通知进厂施工。

21、其它未说明要求符合冷库、电气设计与安装、验收等相关的最新规范要求。

五、资料要求

1、设备出厂合格证、压力容器与管道的产品合格证、产品质量合格证明书、设备操作使用说明书、产品竣工图、相关试验报告、技术监督部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书和整套设备的整体试压报告、设备铭牌等随机资料。

2、提供所有电气控制原理图。

3、特种设备安全阀、压力表、压力容器、压力管道的报检全套手续及合格检验报告。

4、设备保养、检修配件型号及规格明细，包含但不限于冷冻油、传感器、过滤器、膨胀阀、电磁阀、蒸发器风机、冷凝器水泵轴承与机械密封、冷凝器风机轴承型号、压缩机压差保护、油压保护、机组相关附件等。

六、设计、制造、检验、安装和验收遵循以下标准，均按最新标准执行

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《建筑设计防火规范》

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

《冷库设计规范》

《设备及管道绝热设计导则》

- 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》

- 《固定式压力容器安全技术监查规程》

《制冷设备安装工程施工及验收规范》

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装1KV及以下配线工程施工及验收规范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

《钢制压力容器施工及验收规范》

《钢结构设计规范》

《钢结构焊接规范》

《工业金属管道设计规范》

《压力管道安全技术监察规程》

等，其它未尽事按国家、行业、地方有关规范、规定执行。

七、质保要求

工期：合同签订后，接甲方通知进厂施工，30天内完工投运。

设备及工程要求质保期≥2年。质保期内,设备出现问题,供方应在接到通知12小时内派技术人员到达现场；除需方因素和自然灾害外无偿维修；保质期外，供方提供技术支持和服务。

付款方式：合同签订后付合同额的30%，施工完毕验收合格并出具书面合格意见后付合同额的60%，剩余10%为质保金；质保期满，经甲方复验无质量问题，质保金无息支付。

八、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照；

2、资质要求：投标单位须具有机电安装三级、压力管道GC2及以上安装资质；

3、业绩要求：无；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 投标报名：

- 3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、相关资质等；

- 3.2、报名时间：2025年6月9日--2025年6月19日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱snzb6synear.com：XXX一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币2万元（大写：贰万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2025年6月20日上午9点30分；

2.地点（同开标地点）：思念食品有限公司XXXXX会议室（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：梁老师

联系方式：15838376171

邮箱：snzb6@synear.com

项目现场勘察或答疑联系人：

项目答疑人员董先生：15238328828

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合评标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。