**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：441901-2025-06329**

**采购项目编号：441901-2025-06329**

**项目名称：东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目**

**采购人：东莞市中西医结合医院**

**采购代理机构：广东中元招标代理有限公司**

**第一章投标邀请**

广东中元招标代理有限公司受东莞市中西医结合医院的委托，采用公开招标方式组织采购东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目

采购计划编号：441901-2025-06329

采购项目编号：441901-2025-06329

采购方式：公开招标

预算金额：9,500,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目):

采购包预算金额：9,500,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 医药和医疗器材批发服务 | 小包装中药饮片配送服务 | 1(项) | 详见第二章 | 9,500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：1.服务期：自签订合同之日起2年。供货期限内，累计结算金额达到总采购预算金额（￥9,500,000.00元）时，合同自动终止，以上两个终止条件，以先达成为准。 2.交货期：采购人向中标人发送订货单，自该订货单发出之日起三日内中标人须将货物送至合同约定指定地点。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目）：要求参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本项目中小企业划分标准所属行业为：批发业。《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)投标人若为生产企业的必须依法取得《药品生产许可证》资质，且报所在地省级药品监督管理部门备案；投标人若为经营企业或代理公司的必须取得《药品经营许可证》资质。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：东莞市中西医结合医院

地址：东莞市大岭山镇上场路2

联系方式：0769-82766333

**2.采购代理机构信息**

名称：广东中元招标代理有限公司

地址：广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

联系方式：0769-23663761

**3.项目联系方式**

项目联系人：邹祥福

电话：0769-23663761

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

**（一）采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目（品目）名称** | **数量（批）** | **预算金额（元）** |
| 1 | 小包装中药饮片配送 | 1 | 9,500,000.00 |

中药饮片按中药品种及其规格的分类定标：

包1-1为小包装中药饮片配送，共424种；

中药饮片定义：以中药材为原材料,按中医药理论,经过加工炮制后,可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。

采购包1（东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 1.服务期：自签订合同之日起2年。供货期限内，累计结算金额达到总采购预算金额（￥9,500,000.00元）时，合同自动终止，以上两个终止条件，以先达成为准。 2.交货期：采购人向中标人发送订货单，自该订货单发出之日起三日内中标人须将货物送至合同约定指定地点。 |
| 标的提供的地点 | 东莞市中西医结合医院或采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,每月结算一次，按实际验收合格金额支付100%,1.本合同的每笔款项均以人民币银行转账方式支付；2.按采购人要求分期分批交货，合同货物到采购人指定地点交付验收，必须提供合格的发票、产品清单、产品详细信息资料等随货同行，采用月结方式，每月10日前，中标人配合完成上月配送饮片的对账工作，核对确认完毕后提供上月配送清单及合规发票，采购人在收到请款资料后60天内付清该批次款项。如因中标人提供的请款资料有误或者滞后，付款相应延迟。即结算价=单价预算最高价格×中标单价折扣率×实际供货量-考核扣款。供货期限内，采购人不保证合同期内中标人获得供应服务的数量及金额。  如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.甲乙双方按招标文件及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。若在使用过程中发现内在质量问题，中标人仍须承担全部责任。 2.验收执行标准：中药饮片的质量符合2020年版《中国药典》、《中药饮片管理暂行规定》等相关文件规定（以最新文件规定为准）及其他法定标准（按最新标准执行）。 3.验收时间：货到即现场验收入库，如遇特殊情况需延后，最长不超过3天。每批次产品送货时，中标人须同时提供药检报告等验收资料以及送货清单交采购人使用部门验收。 4.验收程序：（1）采购人收到中标人送货后及时对中药饮片进行验收，验收项目包括但不限于：品名、规格、外观质量、货物包装是否完好；中标人应保证送货文件的真实、完整。采购人验收合格后视为确认收货。中标人免费协助医院完成中药饮片货柜上架、入库、二次搬运等工作。中药饮片验收合格只表示采购人认可上述验收内容形式上符合采购人要求，并不代表采购人认可中药饮片内在质量验收合格。（2）对不符合订单要求或质量要求的中药饮片，采购人有权拒绝接受，并要求中标人退、换、补，中标人应对不符合要求的产品在接到通知后48小时内进行更换，否则，采购人有权要求中标人对其所造成的损失进行赔偿，并可根据实际情况向其他供应商进行采购。验收后30天内，出现质量问题的中药饮片可无条件更换或退货，中标人退回相应货款。（3）如果采购人在临床使用中发现中药饮片不符合质量要求，导致不良反应，需要进行中药饮片质量检验，将及时以书面形式把质量检验要求通知中标人。如果检验证明中药饮片存在质量问题，则检验费用由中标人承担，中标人需立即更换、补充合格产品，不得影响采购人的临床使用。否则，采购人有权终止合同并要求中标人对其所造成的损失进行赔偿。中药饮片质量检验在采购人所在地药检部门进行。 5.中药饮片出现质量问题（包装破损、标签不符、等级差异或内在质量问题），应在接到通知后24小时内启动召回程序，48小时内完成合格产品更换。由于药检部门抽检出现中药饮片不合格的，中标人应承担：全部检验费用及行政处罚金；采购人因此被暂停/取消经营资质造成的直接损失；中标人赔偿采购人的损失并支付本合同预算总金额20%的违约金。因饮片质量问题导致药政处罚、医疗纠纷或患者损害的，中标人应承担：全部民事赔偿及行政罚款；赔偿采购方商誉损失；配合司法机关调查并留存质量问题批次留样备查。 6.如因国家、省、市相关政策改革调整，导致采购人无法履行本项目合同的，采购人有权终止合同，且不承担由此产生的一切责任和损失。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 违约责任，1.中标人提供的中药饮片质量不符合招标文件、合同及国家相关标准规定的，采购人有权拒收、要求退换货。中标人应在接到采购人通知后1个日历日内完成更换或补足，并承担由此产生的所有费用。首次发现：按当次不合格药品货值金额的10% 向采购人支付违约金。第二次发现：按当次不合格药品货值金额的15% 向采购人支付违约金。第三次及以上发现：按当次不合格药品货值金额的20% 向采购人支付违约金。因药品质量问题导致医疗纠纷、事故或采购人被行政处罚的，中标人应承担全部经济损失及法律责任。同一年度内累计发生3次质量不合格问题；或单次质量问题情节特别严重（如假冒伪劣、有毒有害物质超标）或造成重大不良影响；或经市场监督管理部门抽检不合格并被公告；采购人有权单方全部解除合同，并要求中标人承担本合同总金额20% 的违约金。 2.中标人未按采购人订单要求的时间、地点、品种、数量完成配送的，每延迟一天，应按延迟交付药品货值金额的1% 向采购人支付违约金。延迟超过5个日历日，采购人可视为中标人无法交付。无正当理由拒绝配送或无法配送的，除按延迟交付支付违约金外，采购人有权自行或委托第三方采购，由此增加的费用由中标人承担。送达数量少于订单数量的，应在1个日历日内补足，否则按延迟交付处理。同一月度内累计发生3次延迟交付或断供，采购人有权单方解除合同，并要求中标人承担合同总金额20% 的违约金。 3.如中标人无故提出解约、拒不履行合同义务或因中标人原因导致双方签订的合同无法继续履行，采购人有权拒绝付款，中标人应赔偿甲方损失（包括但不限于已发生的费用、预期利益损失、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保险费等一切维权费用、再另行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分等）并向采购人支付合同总金额的20%的违约金。 4.严禁转包、分包，未经采购人书面同意不得转包、分包。如采购人发现中标人转包、分包证据，中标人立刻失去继续供货资格，采购人不再付款，中标人赔偿采购人的损失并支付本合同预算总金额20%的违约金。  ★其他，报价要求： 1.药品结算价格在合同执行期间原则上保持不变，除国家或省市出台相关价格调剂政策或市场原材料价格上涨浮动太大影响采购合同执行的情况；原材料上涨，中标人可事先与采购人进行友好协商，并提供相关价格调整证明材料，经采购人确定后进行补充调整。投标人报价时须充分考虑药品类型的市场供应、价格变化等风险。 2.投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含产品成品价格、运输、包装、伴随服务、税费及其他一切可能产生的附加费用。 3.按照项目采购清单及其单价预算最高限价，全部项目统一折扣率进行报价，投标人必须就所有内容进行投标报价，少报无效。单价折扣率报价范围：[0.00%-100.00%]。如投标人报价95.00%，开标一览表中则填写95.00%。结算价=单价预算最高价格×中标折扣率×实际供货量-考核扣款。 集中采购部分： 为确保与国家药品集中采购政策保持一致，降低采购成本，规范采购行为，现对属于全国或省级中药饮片采购联盟集中采购目录内的品种，本项目采购清单中的中药饮片品种，属于“全国中药饮片采购联盟”或“广东省药品集中采购平台”等采购人所属地区省级集中采购平台涵盖的集中采购品种目录范围，本项目中所报名的折扣率不再适用于此类品种，此类品种的采购活动必须严格按照集中采购目录规定执行。 1.在采购平台要求中药饮片品种的订单下达、合同签订、交易执行及货款结算等全部采购流程，必须通过相应的集中采购平台进行操作。 2.该品种的最终结算价格必须与中标/挂网价格完全一致，即结算价=集采平台中标单价×实际采购数量。 3.中标人作为配送企业，须承担该品种在集采平台上的配送及相关伴随服务，并确保其质量、配送效率、售后服务等满足集采平台要求及本合同所有其他条款的约定。 4.中标人有义务及时告知采购人其供应品种是否属于最新集采目录范围。因中标人未及时告知或错误告知，导致采购人未通过集采平台采购而产生的所有责任、损失及政策风险，由中标人承担。 5.在合同履行期内，若集采品种目录或中标价格发生动态调整，均以集采平台最新发布的通知和执行时间为准，本合同自动按新规执行。 |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| ★ | 1 | 项目质量保证要求 | 1.投标人承诺与采购人签订“质量保证协议书”，且提供相关文件，包括生产许可证或经营许可证、质量标准、质量检验报告等。每次配送中药饮片必须提供到货批号中药饮片的质量报告，采购人按照统一标准对所购中药饮片进行验收，验收不合格的不得入库。若对购入的小包装中药饮片需要检验的，可委托当地药品检验机构进行检验，发现假冒、劣质中药饮片，应及时封存并报告医疗机构所在地药品监督管理部门。 2.提供药品标签，供医院调剂使用，所需费用已包含在投标报价中，采购人不再另外支付。标签等服务期内使用权归属采购人。 3.产品有效期：保证送货产品自验收合格之日起算，至少两年后失效，破损、吸潮、结块等质量异常包退换，临床积压品种，离有效期6个月以上时包退换，对近效期饮片进行更换，采购人不再另外支付。 |
|  | 2 | 项目供货保障要求 | 1.对于报价目录外的药品品种，采购人若有需求，中标人应保证积极供应，经报医院药事委员会讨论批准后增列入院内中药目录，中标人提供近期三家或以上其他医疗机构的采购单价预算价格证明材料，取平均价格为基准并按本次中标单价折扣率进行结算。 2.供需双方在药品购销过程中严格执行《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构药事管理规定》和《处方管理办法》等法律法规的有关规定，诚信经营。 3.中标人在保证药品质量、执行国家物价的前提下按约定的药品品种、剂型、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床用药不断档。 |
| ★ | 3 | 项目供货保障要求 | 4.供货期间，中标人必须按照清单中产品进行供货，如确遇清单中某些产品无法供货或制造商断货不能满足采购人提出的小包装中药饮片品种采购，须提前告知采购人，允许提供同等功效的产品给采购人临床进行确认，若无法临床认可，无其他替代产品，采购人有权自行采购，并且如因国家、省、市相关政策改革调整需要在线上采购，采购人有权在线上自行采购。中标人不能对采购人提出任何异议或追讨赔偿。 |
| ★ | 4 | 项目供货保障要求 | 5.如因国家、省、市相关政策改革调整，采购人有权终止合同或者对配送目录清单进行增减，且不承担由此产生的一切责任和损失。【须提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】。 |
|  | 5 | 服务团队配置要求 | 1.投标人应具备完善的组织管理架构及岗位职责。 2.投标人拟投入本项目的服务团队人员应具备执业药师职业资格证书。 3.投标人应配置足够的服务团队人员，能够快速响应项目实施过程中采购人的合理需求。 |
|  | 6 | 配送服务要求 | 1.在履行合同的过程中，中标人应按照采购人规定的时间配送中药饮片并提供伴随服务，所配送的中药饮片存有相应单证和资料。 2.在履行合同的过程中，如果中标人遇到妨碍按时配送中药饮片提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到中标人通知后，对中标人所述情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过签订合同补充协议的方式由双方认可并重新签署。 3.中标人应具备完善的中药饮片物流设备设施，以确保产品安全高效配送，包括但不限于存储设备、运输车辆、搬运设备、信息管理系统等。 4.中标人应配备配送人员及运输工作，并针对本项目制定配送服务方案。 |
|  | 7 | 应急要求 | 1.投标人应具备完善的应急处理方案和售后服务方案，以保障项目顺利实施； 2.针对台风、暴雨等恶劣天气，应有相应的配送保障措施； 3.针对配送人员在配送途中突发车辆故障、交通事故等情况，应有相应的人员替换； 4.针对仓储环节中可能出现的数量不足的紧急情况（如突发火灾、被水淹没等），应有相应的处置措施； 5.针对中药饮片质量问题导致的其他紧急情况，中标人需具备应急情况预案及紧急情况处理建议措施。 6.如遇特殊情况时，中标人需确保对采购人的供应服务不受影响。 |
|  | 8 | 售后服务要求 | 1.对于滞销产品，中标人承诺可无条件退换。 2.当发生如下情况时，中标人根据采购人要求无条件退换货：（1）采购人发现饮片供应质量问题；（2）采购人发现产品未按要求进行包装；（3）市场监督管理部门发布需召回或厂家自主召回品种；（4）其他：采购人认为有问题的情况。 3.中标人应按照国家有关法律、法规、规章和“三包”规定提供售后服务。售后服务及有效期等不得低于国家和行业主管部门制定的有关标准。 4.中标人需具有相关技术人员，中标人接到采购人售后咨询应在2小时内有专人响应，若需要现场解决应安排专人24小时内到达，售后服务方式均为中标人上门服务。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 医药和医疗器材批发服务 | 小包装中药饮片配送服务 | 项 | 1.00 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 100.0 | 批发业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：小包装中药饮片配送服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| ★ | 1 | 一、中药饮片综合要求  1.投标人严禁从中药材市场采购中药饮片，或向不具备饮片生产经营资质的单位或个人采购中药饮片，同时严禁外购中药饮片半成品或成品后进行分包装、改换包装标签等行为。【须提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】  2.投标人应配备适宜存放中药饮片场地，仓储场地证明资料至少含但不限于温湿度监控设施、分区管理等证明。【提供仓储场地证明资料或承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】  3.投标人所提供的中药饮片必须达到国家规定的质量标准，所供应的品种应符合国家或行业标准，标注相应的等级，且采购人有权定期进行饮片质量遴选；投标人应积极配合提供符合采购人质量要求的中药饮片。若发生质量问题（除患者自身保管不妥外），一切由投标人承担责任。因投标人提供的中药饮片在使用后出现不良反应，造成有效投诉的，其一切后果均由投标人负责，采购人不负任何责任并有权取消其供货资格。【须提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】  4.投标人所提供的中药饮片须符合国家药品标准、地方中药饮片炮制规范和国家规定的质量标准，确保为合格药品，二氧化硫含量、农药残留、重金属的含量符合相关规定。【须提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】  5.投标人须保证采购人提出采购计划（下达订单）通知后，常规药品在3个日历日内送至采购人指定地点并配合采购人完成上架工作，急需品种在24小时内送达并配合采购人完成上架工作。【须提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】  6.投标人须根据采购人要求，在配送前对所供货物提供磨粉服务。【须提供承诺函（格式自拟）加盖投标人公章】 |
|  | 2 | 二、中药饮片采购规定  1.中药饮片定义：以中药材为原材料，按中医药理论，经过加工炮制后，可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。  2.投标人具有为本项目及时配送中药饮片（含加工服务）的服务保障能力。  3.本项目的中标人仅为供应服务资格的取得，采购人不保证中标人实际的供应数量情况及金额；供应品种数量将根据实际使用情况调整。投标人需根据自身经验自行承担相应风险。  4.投标人需承担招标文件规定的所有责任，并负责处理相关事宜。若项目实施过程中发现报价遗漏，投标人需自行承担，采购人不再额外支付任何费用。  5.项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均需在投标文件中详细说明，以便采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由投标人承担。  6.中标人提供采购人所需中药饮片，并保证能满足日常的临床诊疗需要。中标人不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人药品采购计划；若无法执行，按合同约定的违约责任处理，造成采购人损失的，还需承担赔偿责任。投标人须在投标文件中对本项作出书面承诺，承诺函格式由投标人自拟并加盖公章。投标人若有其余小包装中药饮片品种，可将本次采购的小包装中药饮片列表品种以外的一并列出。  7.中标人必须保障供应，若必要保障品种存在一次供应不足或不及时（按品种算），采购人给予一次警告；中标配送商未按采购人要求准时供货或备货不足造成科室投诉,经核实后，若投诉出现2次内（含2次），采购人给予一次警告；若警告超过2次者，视为情节严重，采购人给予供应商处罚当次采购药品款项的5%；若处罚超过3次，视为违约，采购人可单方解除合同。  8.中标人提供的中药饮片若在验收人员抽检中发现有质量问题，采购人给予警告并进行退换货处理；发现质量问题达3次者，视为情节严重，采购人给予中标人处罚当次采购药品款项的20%；处罚超过3次，视为违约，采购人可单方解除合同，一切后果均由中标人负责。中标人确认且同意，对于采购人的处罚；采购人有权从应支付采购药品款项中进行相应扣除。  9.中标人提供的中药饮片经市场监督检验部门检测属实或遭电视、网络等媒体曝光的，由此造成的一切经济及法律责任由中标人负责。  三、包装要求  1.中标人所供应的中药饮片包装需要按照采购人所需包装规格要求提供。在合同实施过程中，采购人若有需求，须提供多种包装规格供采购人选择，中标人不得额外收费。中标人所提供的小包装中药饮片（药品清单要求提供连包的要求有95%品种能提供连包，连包的要求见附件1：自动化中药房对于小包装的要求）应当符合国家药品标准和地方中药饮片炮制规范、工艺规程，也符合企业规定的质量标准的合格药品，无重金属、农药残留等有害物质。（如为国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档备查）  2.中标人须按照连包使用量提供对应的中药饮片发药系统调配处方所需的耗材（中药饮片发药系统常规耗材，包装膜规格:长730mm\*厚0.07mm，自制接驳胶带规格:200-210mm\*0.05mm）。  3.投标人若有其余小包装中药饮片品种，可将本次采购的中药饮片品种列表品种以外的一并列出。在合同实施过程中，采购人若有需求，经报医院药事委员会讨论批准后增列入院内中药目录，中标人应保证积极供应。  4.中标人提供的中药饮片的产地、规格、质量、价格、包装等均需符合相关要求。中药饮片包装的标签应当标注名称、等级、中药饮片执行标准、规格、生产日期、产品批号、生产企业、生产地址、联系方式等内容，符合《中药饮片标签管理规定》。每一个包装箱内应附有一份详细装箱清单；包装材料、标记和包装箱内外的单据应符合国家的有关要求；包装色标需符合国家中医药管理局规定的色标要求。  5.中标人应按照采购人要求，参照《中华人民共和国药典》和临床用药习惯，能提供满足采购人要求的多种规格品种；如果有特殊包装需求，需能够满足临床要求。  6.因包装不符合要求导致中药饮片质量受损或无法使用，所产生的损失由中标人承担。  四、质量要求  1.中标人应具备严格的内控药品标准（包括原料、各单元工艺环节物料、中药饮片成品检验标准及过程控制指标），提供相关证明材料以及药品质控方案，以明确生产全过程质量控制的措施、关键质控点及相关质量要求，使作为初始原料的中药材、提取用原料的饮片等符合相关部门规定标准，保证中药饮片的质量。  2.中标人提供的中药饮片应严格执行现行版《中华人民共和国药典》、《广东省中药饮片炮制规范》、《广东省中药材标准》、各省中药材标准和炮制规范等标准（若有最新文件，则以最新文件规定为准），中药饮片规格应符合国家中医药管理局等相关要求，能满足采购人的用药习惯。  3.药品应当符合国家药品标准。国家药品标准没有规定的，应当符合广东省级药品监督管理部门制定的标准。药品质量标准由广东省级药品监督管理部门制定的标准变更为国家药品标准的，中标人应报原备案部门备案变更。在备案变更完成之日起生产的药品，不得继续销售原备案的标准生产药品给采购人使用。  4.中标人应具备中药用药习惯的炮制生产线，有完善的炮制生产工艺，提供丰富的炮制品种、生产工艺规程、生产记录。  5.因中药饮片质量问题引起医疗事故或纠纷或被相关监管部门处罚的，视同严重违约并追究相关责任，同时由此造成的一切经济及法律责任由中标人负责。  6.中药饮片的有效期应符合采购人药品入库验收标准，以保证药品质量。  7.中标人提供的国药准字号的中药饮片需要具有相关国药准字号文件，特殊类的中药饮片需具有相关资质文件。  8.中标人在运输中药饮片过程中应有保证中药饮片质量的措施。  9.中标人应建立追溯系统（追溯系统须符合《药品管理法》《中药饮片追溯体系建设指南》等要求），逐步实现中药饮片生产、流通和使用全过程来源可查、去向可追，确保发生质量安全风险的产品可召回、责任可追究。采购人有权随时对中药饮片的生产过程进行抽查检验或派出专人监督。 |
|  | 3 | 采购清单  五、小包装中药饮片清单目录（附件1）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **通用名** | **包装类型** | **单位** | **采购单价限价（元）** | **是否需要连包** | | 1 | 阿胶（东阿铁盒） | 250g/盒 | kg | 3400 | 否 | | 2 | 艾叶 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 3 | 八角茴香 | 小包 | kg | 125 | 否 | | 4 | 白扁豆 | 小包 | kg | 59 | 是 | | 5 | 白果仁 | 小包 | kg | 41 | 否 | | 6 | 白花蛇舌草 | 小包 | kg | 60 | 是 | | 7 | 白及 | 小包 | kg | 474 | 是 | | 8 | 白芥子 | 小包 | kg | 36 | 是 | | 9 | 白蔹 | 小包 | kg | 114 | 否 | | 10 | 白茅根 | 小包 | kg | 64 | 是 | | 11 | 白前 | 小包 | kg | 108 | 是 | | 12 | 白芍 | 小包 | kg | 138 | 是 | | 13 | 白术 | 小包 | kg | 156 | 是 | | 14 | 白头翁 | 小包 | kg | 360 | 是 | | 15 | 白薇 | 小包 | kg | 150 | 否 | | 16 | 白鲜皮 | 小包 | kg | 435 | 是 | | 17 | 白英 | 小包 | kg | 42 | 是 | | 18 | 白芷 | 小包 | kg | 27 | 是 | | 19 | 百部 | 小包 | kg | 122 | 是 | | 20 | 百合 | 小包 | kg | 107 | 是 | | 21 | 柏子仁 | 小包 | kg | 175 | 否 | | 22 | 败酱草 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 23 | 板蓝根 | 小包 | kg | 80 | 是 | | 24 | 板栗壳 | 小包 | kg | 38 | 否 | | 25 | 半边莲 | 小包 | kg | 77 | 否 | | 26 | 半枝莲 | 小包 | kg | 54 | 是 | | 27 | 薄荷 | 小包 | kg | 43 | 否 | | 28 | 北柴胡 | 小包 | kg | 312 | 是 | | 29 | 北沙参 | 小包 | kg | 150 | 是 | | 30 | 萆薢（粉） | 小包 | kg | 73 | 是 | | 31 | 壁虎（天龙） | 小包 | kg | 1095 | 是 | | 32 | 萹蓄草 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 33 | 槟榔 | 小包 | kg | 95 | 是 | | 34 | 冰片 | 小包 | kg | 490 | 否 | | 35 | 补骨脂 | 小包 | kg | 50 | 是 | | 36 | 布渣叶 | 小包 | kg | 40 | 是 | | 37 | 蚕沙 | 小包 | kg | 38 | 否 | | 38 | 苍耳子 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 39 | 苍术 | 小包 | kg | 288 | 是 | | 40 | 草豆蔻 | 小包 | kg | 87 | 否 | | 41 | 草果 | 小包 | kg | 106 | 否 | | 42 | 侧柏炭 | 小包 | kg | 38 | 否 | | 43 | 侧柏叶 | 小包 | kg | 42 | 是 | | 44 | 蝉蜕 | 小包 | kg | 1891 | 否 | | 45 | 燀苦杏仁 | 小包 | kg | 98 | 是 | | 46 | 燀桃仁 | 小包 | kg | 130 | 是 | | 47 | 炒僵蚕 | 小包 | kg | 370 | 是 | | 48 | 炒麦芽 | 小包 | kg | 9 | 是 | | 49 | 炒蒲黄 | 小包 | kg | 198 | 是 | | 50 | 炒酸枣仁 | 小包 | kg | 950 | 是 | | 51 | 炒王不留行 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 52 | 炒栀子 | 小包 | kg | 84 | 是 | | 53 | 车前草 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 54 | 车前子 | 小包 | kg | 68 | 是 | | 55 | 沉香 | 小包 | kg | 1050 | 否 | | 56 | 陈皮 | 小包 | kg | 15 | 是 | | 57 | 赤芍 | 小包 | kg | 82 | 是 | | 58 | 赤小豆 | 小包 | kg | 30 | 是 | | 59 | 茺蔚子 | 小包 | kg | 84 | 是 | | 60 | 川贝母 | 小包 | kg | 5625 | 否 | | 61 | 川花椒 | 小包 | kg | 142 | 是 | | 62 | 川楝子 | 小包 | kg | 38 | 是 | | 63 | 川木通 | 小包 | kg | 65 | 是 | | 64 | 川牛膝 | 小包 | kg | 53 | 是 | | 65 | 川芎 | 小包 | kg | 33 | 是 | | 66 | 穿破石 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 67 | 椿皮 | 小包 | kg | 41 | 否 | | 68 | 磁石 | 小包 | kg | 32 | 否 | | 69 | 醋鳖甲 | 小包 | kg | 251 | 否 | | 70 | 醋莪术 | 小包 | kg | 66 | 是 | | 71 | 醋龟板 | 小包 | kg | 308 | 否 | | 72 | 醋三棱片 | 小包 | kg | 61 | 是 | | 73 | 醋五味子 | 小包 | kg | 131 | 是 | | 74 | 醋香附 | 小包 | kg | 44 | 是 | | 75 | 醋延胡索 | 小包 | kg | 268 | 是 | | 76 | 大腹皮 | 小包 | kg | 52 | 是 | | 77 | 大黄 | 小包 | kg | 82 | 是 | | 78 | 大蓟 | 小包 | kg | 60 | 否 | | 79 | 大青叶 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 80 | 大血藤 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 81 | 大枣（红枣） | 小包 | kg | 42 | 是 | | 82 | 丹参 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 83 | 胆南星 | 小包 | kg | 75 | 是 | | 84 | 淡豆豉 | 小包 | kg | 62 | 是 | | 85 | 淡竹叶 | 小包 | kg | 52 | 是 | | 86 | 当归 | 小包 | kg | 148 | 是 | | 87 | 当归尾 | 小包 | kg | 264 | 是 | | 88 | 党参 | 小包 | kg | 206 | 是 | | 89 | 稻芽 | 小包 | kg | 35 | 是 | | 90 | 地肤子 | 小包 | kg | 59 | 是 | | 91 | 地骨皮 | 小包 | kg | 282 | 是 | | 92 | 地龙 | 小包 | kg | 499 | 是 | | 93 | 地榆 | 小包 | kg | 78 | 是 | | 94 | 灯心草 | 小包 | kg | 412 | 否 | | 95 | 丁香 | 小包 | kg | 108 | 是 | | 96 | 冬瓜子 | 小包 | kg | 88 | 是 | | 97 | 冬葵子 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 98 | 豆蔻（白豆蔻） | 小包 | kg | 132 | 否 | | 99 | 独活 | 小包 | kg | 106 | 是 | | 100 | 杜仲 | 小包 | kg | 35 | 是 | | 101 | 煅磁石 | 小包 | kg | 37 | 否 | | 102 | 煅龙骨 | 小包 | kg | 550 | 否 | | 103 | 煅牡蛎 | 小包 | kg | 31 | 否 | | 104 | 煅赭石 | 小包 | kg | 32 | 否 | | 105 | 煅自然铜 | 小包 | kg | 49 | 否 | | 106 | 鹅不吃草 | 小包 | kg | 72 | 否 | | 107 | 法半夏 | 小包 | kg | 240 | 是 | | 108 | 番泻叶 | 小包 | kg | 44 | 否 | | 109 | 防风 | 小包 | kg | 192 | 是 | | 110 | 防己 | 小包 | kg | 520 | 是 | | 111 | 麸炒白术 | 小包 | kg | 340 | 是 | | 112 | 麸炒苍术 | 小包 | kg | 285 | 是 | | 113 | 麸炒山药 | 小包 | kg | 102 | 是 | | 114 | 麸炒枳实 | 小包 | kg | 56 | 否 | | 115 | 佛手 | 小包 | kg | 133 | 是 | | 116 | 茯苓 | 小包 | kg | 34 | 是 | | 117 | 茯苓皮 | 小包 | kg | 33 | 是 | | 118 | 茯神 | 小包 | kg | 104 | 是 | | 119 | 浮石 | 小包 | kg | 33 | 否 | | 120 | 浮小麦 | 小包 | kg | 34 | 是 | | 121 | 覆盆子 | 小包 | kg | 314 | 是 | | 122 | 甘草 | 小包 | kg | 74 | 是 | | 123 | 甘草泡地龙 | 小包 | kg | 576 | 是 | | 124 | 甘草泡蜂房 | 小包 | kg | 1620 | 否 | | 125 | 甘松 | 小包 | kg | 260 | 否 | | 126 | 干姜 | 小包 | kg | 70 | 是 | | 127 | 干益母草 | 小包 | kg | 28 | 是 | | 128 | 岗梅 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 129 | 高良姜 | 小包 | kg | 73 | 是 | | 130 | 藁本 | 小包 | kg | 270 | 是 | | 131 | 葛根 | 小包 | kg | 54 | 是 | | 132 | 钩藤 | 小包 | kg | 167 | 是 | | 133 | 狗脊 | 小包 | kg | 143 | 是 | | 134 | 枸杞子 | 小包 | kg | 71 | 是 | | 135 | 谷精草 | 小包 | kg | 169 | 否 | | 136 | 骨碎补 | 小包 | kg | 94 | 是 | | 137 | 瓜蒌（全瓜蒌） | 小包 | kg | 115 | 是 | | 138 | 瓜蒌皮 | 小包 | kg | 73 | 是 | | 139 | 瓜蒌子 | 小包 | kg | 70 | 是 | | 140 | 广东海风藤 | 小包 | kg | 42 | 是 | | 141 | 广东丝瓜络 | 小包 | kg | 61 | 是 | | 142 | 广藿香 | 小包 | kg | 59 | 是 | | 143 | 广金钱草 | 小包 | kg | 54 | 是 | | 144 | 广升麻 | 小包 | kg | 142 | 是 | | 145 | 龟甲胶 | 小包 | kg | 4080 | 否 | | 146 | 鬼箭羽 | 小包 | kg | 396 | 否 | | 147 | 桂圆肉（龙眼肉） | 小包 | kg | 107 | 是 | | 148 | 桂枝 | 小包 | kg | 14 | 是 | | 149 | 蛤壳 | 小包 | kg | 25 | 否 | | 150 | 海金沙 | 小包 | kg | 360 | 是 | | 151 | 海螵蛸 | 小包 | kg | 168 | 是 | | 152 | 海桐皮 | 小包 | kg | 38 | 是 | | 153 | 海藻 | 小包 | kg | 65 | 是 | | 154 | 诃子 | 小包 | kg | 49 | 是 | | 155 | 合欢花 | 小包 | kg | 414 | 是 | | 156 | 合欢皮 | 小包 | kg | 17 | 是 | | 157 | 荷叶 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 158 | 黑顺片 | 小包 | kg | 165 | 否 | | 159 | 黑枣 | 小包 | kg | 43 | 否 | | 160 | 红参(片) | 小包 | kg | 1020 | 是 | | 161 | 红花 | 小包 | kg | 119 | 是 | | 162 | 红景天 | 小包 | kg | 300 | 是 | | 163 | 红毛五加皮 | 小包 | kg | 370 | 是 | | 164 | 厚朴花 | 小包 | kg | 147 | 是 | | 165 | 虎杖 | 小包 | kg | 44 | 是 | | 166 | 滑石粒 | 小包 | kg | 30 | 是 | | 167 | 化橘红 | 小包 | kg | 74 | 是 | | 168 | 槐花 | 小包 | kg | 100 | 是 | | 169 | 黄柏 | 小包 | kg | 131 | 是 | | 170 | 黄连 | 小包 | kg | 690 | 是 | | 171 | 黄芪 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 172 | 黄芩 | 小包 | kg | 145 | 是 | | 173 | 黄药子 | 小包 | kg | 41 | 是 | | 174 | 火麻仁 | 小包 | kg | 44 | 是 | | 175 | 火炭母 | 小包 | kg | 36 | 否 | | 176 | 鸡蛋花 | 小包 | kg | 66 | 是 | | 177 | 鸡骨草 | 小包 | kg | 86 | 是 | | 178 | 鸡内金 | 小包 | kg | 52 | 是 | | 179 | 鸡矢藤 | 小包 | kg | 26 | 是 | | 180 | 鸡血藤 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 181 | 积雪草 | 小包 | kg | 55 | 是 | | 182 | 蒺藜 | 小包 | kg | 78 | 是 | | 183 | 姜半夏 | 小包 | kg | 300 | 是 | | 184 | 姜厚朴 | 小包 | kg | 66 | 是 | | 185 | 姜黄 | 小包 | kg | 67 | 是 | | 186 | 姜僵蚕 | 小包 | kg | 420 | 否 | | 187 | 姜炭 | 小包 | kg | 106 | 否 | | 188 | 焦六神曲 | 小包 | kg | 55 | 否 | | 189 | 焦麦芽 | 小包 | kg | 35 | 否 | | 190 | 焦山楂 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 191 | 金荞麦 | 小包 | kg | 62 | 是 | | 192 | 金银花 | 小包 | kg | 150 | 是 | | 193 | 金樱子 | 小包 | kg | 102 | 是 | | 194 | 荆芥 | 小包 | kg | 13 | 是 | | 195 | 荆芥穗 | 小包 | kg | 150 | 是 | | 196 | 韭菜子 | 小包 | kg | 93 | 是 | | 197 | 酒白芍 | 小包 | kg | 143 | 是 | | 198 | 酒苁蓉 | 小包 | kg | 217 | 是 | | 199 | 酒大黄 | 小包 | kg | 94 | 是 | | 200 | 酒黄精 | 小包 | kg | 170 | 是 | | 201 | 酒萸肉 | 小包 | kg | 75 | 否 | | 202 | 救必应 | 小包 | kg | 62 | 是 | | 203 | 桔梗 | 小包 | kg | 93 | 是 | | 204 | 菊花 | 小包 | kg | 150 | 是 | | 205 | 橘核 | 小包 | kg | 41 | 是 | | 206 | 橘络 | 小包 | kg | 500 | 是 | | 207 | 决明子 | 小包 | kg | 44 | 是 | | 208 | 苦参 | 小包 | kg | 65 | 是 | | 209 | 宽筋藤 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 210 | 款冬花 | 小包 | kg | 680 | 是 | | 211 | 昆布 | 小包 | kg | 78 | 是 | | 212 | 莱菔子 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 213 | 荔枝核 | 小包 | kg | 41 | 是 | | 214 | 连翘 | 小包 | kg | 108 | 是 | | 215 | 莲子 | 小包 | kg | 77 | 是 | | 216 | 莲子心 | 小包 | kg | 220 | 是 | | 217 | 两面针 | 小包 | kg | 82 | 是 | | 218 | 灵芝 | 小包 | kg | 115 | 是 | | 219 | 刘寄奴 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 220 | 六神曲 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 221 | 龙齿碎 | 小包 | kg | 1133 | 否 | | 222 | 龙胆草 | 小包 | kg | 250 | 是 | | 223 | 龙骨碎 | 小包 | kg | 516 | 否 | | 224 | 龙葵 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 225 | 龙血竭 | 小包 | kg | 224 | 否 | | 226 | 漏芦 | 小包 | kg | 102 | 否 | | 227 | 芦根 | 小包 | kg | 77 | 是 | | 228 | 鹿角胶 | 小包 | kg | 1353 | 否 | | 229 | 鹿角霜 | 小包 | kg | 265 | 是 | | 230 | 鹿衔草 | 小包 | kg | 83 | 是 | | 231 | 路路通 | 小包 | kg | 39 | 是 | | 232 | 络石藤 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 233 | 麻黄 | 小包 | kg | 70 | 是 | | 234 | 麻黄根 | 小包 | kg | 102 | 否 | | 235 | 马鞭草 | 小包 | kg | 55 | 是 | | 236 | 马勃 | 小包 | kg | 540 | 否 | | 237 | 马齿苋 | 小包 | kg | 42 | 否 | | 238 | 麦冬 | 小包 | kg | 114 | 是 | | 239 | 麦芽 | 小包 | kg | 35 | 是 | | 240 | 蔓荆子 | 小包 | kg | 148 | 是 | | 241 | 芒果核 | 小包 | kg | 42 | 是 | | 242 | 芒硝 | 小包 | kg | 42 | 否 | | 243 | 猫爪草 | 小包 | kg | 882 | 是 | | 244 | 毛冬青 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 245 | 没药 | 小包 | kg | 200 | 是 | | 246 | 玫瑰花 | 小包 | kg | 110 | 是 | | 247 | 密蒙花 | 小包 | kg | 110 | 否 | | 248 | 蜜麻黄 | 小包 | kg | 80 | 是 | | 249 | 绵马贯众 | 小包 | kg | 73 | 是 | | 250 | 墨旱莲 | 小包 | kg | 78 | 是 | | 251 | 牡丹皮 | 小包 | kg | 190 | 是 | | 252 | 牡蛎 | 小包 | kg | 30 | 否 | | 253 | 木瓜 | 小包 | kg | 28 | 是 | | 254 | 木蝴蝶 | 小包 | kg | 132 | 是 | | 255 | 木槿花 | 小包 | kg | 220 | 否 | | 256 | 木棉花 | 小包 | kg | 41 | 是 | | 257 | 木香 | 小包 | kg | 78 | 否 | | 258 | 木贼 | 小包 | kg | 45 | 否 | | 259 | 南豆花 | 小包 | kg | 168 | 否 | | 260 | 南沙参 | 小包 | kg | 170 | 是 | | 261 | 牛蒡子 | 小包 | kg | 65 | 是 | | 262 | 牛大力 | 小包 | kg | 118 | 否 | | 263 | 牛膝 | 小包 | kg | 35 | 是 | | 264 | 糯稻根 | 小包 | kg | 60 | 是 | | 265 | 女贞子 | 小包 | kg | 31 | 是 | | 266 | 藕节 | 小包 | kg | 49 | 是 | | 267 | 藕节炭 | 小包 | kg | 51 | 否 | | 268 | 胖大海 | 小包 | kg | 348 | 是 | | 269 | 炮姜 | 小包 | kg | 85 | 是 | | 270 | 佩兰 | 小包 | kg | 50 | 是 | | 271 | 枇杷叶 | 小包 | kg | 46 | 是 | | 272 | 平贝 | 小包 | kg | 209 | 否 | | 273 | 蒲公英 | 小包 | kg | 20 | 是 | | 274 | 千斤拔 | 小包 | kg | 166 | 是 | | 275 | 千里光 | 小包 | kg | 28 | 是 | | 276 | 千年健 | 小包 | kg | 65 | 否 | | 277 | 前胡 | 小包 | kg | 268 | 是 | | 278 | 芡实 | 小包 | kg | 65 | 是 | | 279 | 茜草 | 小包 | kg | 540 | 是 | | 280 | 羌活 | 小包 | kg | 536 | 是 | | 281 | 秦艽 | 小包 | kg | 148 | 是 | | 282 | 秦皮 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 283 | 青蒿 | 小包 | kg | 47 | 否 | | 284 | 青皮 | 小包 | kg | 49 | 是 | | 285 | 青天葵 | 小包 | kg | 560 | 否 | | 286 | 青葙子 | 小包 | kg | 72 | 是 | | 287 | 瞿麦 | 小包 | kg | 64 | 是 | | 288 | 全蝎 | 小包 | kg | 2525 | 否 | | 289 | 人参（片） | 小包 | kg | 1055 | 是 | | 290 | 忍冬藤（银花藤） | 小包 | kg | 40 | 是 | | 291 | 肉苁蓉 | 小包 | kg | 288 | 是 | | 292 | 肉豆蔻 | 小包 | kg | 125 | 否 | | 293 | 肉桂 | 小包 | kg | 67 | 否 | | 294 | 乳香 | 小包 | kg | 120 | 是 | | 295 | 三七 | 小包 | kg | 352 | 是 | | 296 | 桑白皮 | 小包 | kg | 108 | 是 | | 297 | 桑寄生 | 小包 | kg | 34 | 是 | | 298 | 桑螵蛸 | 小包 | kg | 1315 | 否 | | 299 | 桑椹子 | 小包 | kg | 36 | 是 | | 300 | 桑叶 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 301 | 桑枝 | 小包 | kg | 30 | 是 | | 302 | 沙苑子 | 小包 | kg | 210 | 是 | | 303 | 砂仁 | 小包 | kg | 282 | 否 | | 304 | 山慈菇 | 小包 | kg | 930 | 是 | | 305 | 山豆根 | 小包 | kg | 375 | 否 | | 306 | 山药 | 小包 | kg | 43 | 是 | | 307 | 山楂 | 小包 | kg | 18 | 是 | | 308 | 山茱萸（山萸肉） | 小包 | kg | 83 | 是 | | 309 | 蛇床子 | 小包 | kg | 82 | 是 | | 310 | 射干 | 小包 | kg | 230 | 是 | | 311 | 伸筋草 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 312 | 升麻 | 小包 | kg | 242 | 是 | | 313 | 生地黄 | 小包 | kg | 30 | 是 | | 314 | 生赭石 | 小包 | kg | 15 | 否 | | 315 | 石菖蒲片 | 小包 | kg | 169 | 是 | | 316 | 石膏(碎) | 小包 | kg | 30 | 是 | | 317 | 石斛 | 小包 | kg | 220 | 是 | | 318 | 石见穿 | 小包 | kg | 65 | 是 | | 319 | 石决明 | 小包 | kg | 38 | 否 | | 320 | 石榴皮 | 小包 | kg | 41 | 否 | | 321 | 石上柏 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 322 | 石韦 | 小包 | kg | 80 | 是 | | 323 | 柿蒂 | 小包 | kg | 76 | 是 | | 324 | 首乌藤 | 小包 | kg | 34 | 是 | | 325 | 熟地黄 | 小包 | kg | 78 | 是 | | 326 | 水牛角 | 小包 | kg | 150 | 否 | | 327 | 水蛭 | 小包 | kg | 1850 | 否 | | 328 | 苏木 | 小包 | kg | 66 | 是 | | 329 | 锁阳 | 小包 | kg | 211 | 是 | | 330 | 太子参 | 小包 | kg | 81 | 是 | | 331 | 烫狗脊 | 小包 | kg | 95 | 否 | | 332 | 烫骨碎补 | 小包 | kg | 102 | 否 | | 333 | 烫水蛭 | 小包 | kg | 1850 | 是 | | 334 | 藤梨根 | 小包 | kg | 48 | 是 | | 335 | 天冬 | 小包 | kg | 174 | 是 | | 336 | 天花粉 | 小包 | kg | 52 | 是 | | 337 | 天麻 | 小包 | kg | 410 | 是 | | 338 | 天竺黄 | 小包 | kg | 432 | 是 | | 339 | 田基黄 | 小包 | kg | 55 | 是 | | 340 | 甜叶菊 | 小包 | kg | 86 | 是 | | 341 | 葶苈子 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 342 | 通草 | 小包 | kg | 940 | 否 | | 343 | 透骨草 | 小包 | kg | 79 | 是 | | 344 | 土鳖虫 | 小包 | kg | 149 | 是 | | 345 | 土茯苓 | 小包 | kg | 78 | 是 | | 346 | 土牛膝 | 小包 | kg | 94 | 否 | | 347 | 菟丝子 | 小包 | kg | 72 | 是 | | 348 | 瓦楞子 | 小包 | kg | 29 | 否 | | 349 | 威灵仙 | 小包 | kg | 229 | 是 | | 350 | 乌梅 | 小包 | kg | 64 | 是 | | 351 | 乌梢蛇 | 小包 | kg | 1180 | 否 | | 352 | 乌药 | 小包 | kg | 64 | 是 | | 353 | 吴茱萸 | 小包 | kg | 125 | 否 | | 354 | 蜈蚣 | 小包 | kg | 3760 | 否 | | 355 | 五倍子 | 小包 | kg | 120 | 是 | | 356 | 五加皮 | 小包 | kg | 255 | 是 | | 357 | 五灵脂 | 小包 | kg | 167 | 否 | | 358 | 五味子 | 小包 | kg | 119 | 是 | | 359 | 五指毛桃 | 小包 | kg | 72 | 是 | | 360 | 西洋参 | 小包 | kg | 960 | 是 | | 361 | 溪黄草 | 小包 | kg | 50 | 是 | | 362 | 豨莶草 | 小包 | kg | 45 | 是 | | 363 | 细辛 | 小包 | kg | 805 | 否 | | 364 | 夏枯草 | 小包 | kg | 38 | 是 | | 365 | 仙鹤草 | 小包 | kg | 13 | 是 | | 366 | 仙茅 | 小包 | kg | 300 | 是 | | 367 | 香薷 | 小包 | kg | 44 | 是 | | 368 | 小茴香 | 小包 | kg | 57 | 是 | | 369 | 小蓟 | 小包 | kg | 38 | 是 | | 370 | 薤白 | 小包 | kg | 114 | 是 | | 371 | 辛夷 | 小包 | kg | 290 | 是 | | 372 | 徐长卿 | 小包 | kg | 145 | 是 | | 373 | 续断 | 小包 | kg | 77 | 是 | | 374 | 玄参 | 小包 | kg | 28 | 是 | | 375 | 旋覆花 | 小包 | kg | 132 | 是 | | 376 | 血余炭 | 小包 | kg | 110 | 否 | | 377 | 盐巴戟天 | 小包 | kg | 276 | 是 | | 378 | 盐杜仲 | 小包 | kg | 38 | 是 | | 379 | 盐牛膝 | 小包 | kg | 92 | 是 | | 380 | 阳起石 | 小包 | kg | 33 | 否 | | 381 | 野菊花 | 小包 | kg | 118 | 是 | | 382 | 益智仁 | 小包 | kg | 95 | 是 | | 383 | 薏苡仁 | 小包 | kg | 16 | 是 | | 384 | 茵陈 | 小包 | kg | 53 | 是 | | 385 | 银柴胡 | 小包 | kg | 330 | 否 | | 386 | 银杏叶 | 小包 | kg | 59 | 否 | | 387 | 淫羊藿 | 小包 | kg | 408 | 是 | | 388 | 鱼腥草 | 小包 | kg | 54 | 是 | | 389 | 玉米须 | 小包 | kg | 51 | 是 | | 390 | 玉竹 | 小包 | kg | 109 | 是 | | 391 | 郁金 | 小包 | kg | 66 | 是 | | 392 | 郁李仁 | 小包 | kg | 158 | 否 | | 393 | 预知子 | 小包 | kg | 60 | 是 | | 394 | 皂角刺 | 小包 | kg | 118 | 是 | | 395 | 泽兰 | 小包 | kg | 44 | 是 | | 396 | 泽泻 | 小包 | kg | 26 | 是 | | 397 | 浙贝母 | 小包 | kg | 239 | 是 | | 398 | 珍珠母 | 小包 | kg | 29 | 否 | | 399 | 知母 | 小包 | kg | 120 | 是 | | 400 | 栀子 | 小包 | kg | 61 | 是 | | 401 | 栀子炭 | 小包 | kg | 86 | 否 | | 402 | 枳壳 | 小包 | kg | 67 | 是 | | 403 | 枳实 | 小包 | kg | 47 | 是 | | 404 | 制白附子 | 小包 | kg | 198 | 是 | | 405 | 制川乌 | 小包 | kg | 313 | 否 | | 406 | 制何首乌 | 小包 | kg | 82 | 是 | | 407 | 制远志 | 小包 | kg | 570 | 是 | | 408 | 炙甘草 | 小包 | kg | 41 | 是 | | 409 | 炙黄芪 | 小包 | kg | 53 | 是 | | 410 | 重楼 | 小包 | kg | 799 | 是 | | 411 | 猪苓 | 小包 | kg | 317 | 是 | | 412 | 竹茹 | 小包 | kg | 15 | 是 | | 413 | 紫草 | 小包 | kg | 859 | 否 | | 414 | 紫河车 | 小包 | kg | 2615 | 否 | | 415 | 紫花地丁 | 小包 | kg | 66 | 是 | | 416 | 紫石英 | 小包 | kg | 42 | 否 | | 417 | 紫苏梗 | 小包 | kg | 58 | 是 | | 418 | 紫苏叶 | 小包 | kg | 72 | 是 | | 419 | 紫苏子 | 小包 | kg | 42 | 是 | | 420 | 紫菀 | 小包 | kg | 204 | 是 | | 421 | 紫珠叶 | 小包 | kg | 83 | 否 | | 422 | 棕榈炭 | 小包 | kg | 65 | 否 | | 423 | 翻白草 | 小包 | kg | 66 | 否 | | 424 | 礞石 | 小包 | kg | 48 | 否 | |
|  | 4 | **附件2：服务质量考核：**  服务期间，采购人每季度对供应商服务质量进行考核评价。具体考核详见附件《履约考核表》：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **履约考核表** | | | | | | | | 履约评分 | | | | | | | | 序号 | 评分内容 | | 评价标准 | 评价分 | 得分 | 备注 | | 1 | 品种来源保证情况 |  | 根据中标人供货期间品种供应的稳定性、品种更换、缺货补货的响应及处理酌情得分 | 20 |  |  | | 2 | 服务团队 | 1.服务团队人员配备 | 根据服务团队专项配备供货、验收等服务人员充足情况情况酌情得分 | 10 |  |  | | 2.服务态度综合评价 | 根据服务人员服务次数、态度、及时性等综合情况酌情打分 | 20 |  |  | | 3 | 应急响应工作 | 1.应急响应情况 | 是否按照要求积极配合采购人突发应急状况、临床紧急需求，根据配合情况、酌情打分 | 10 |  |  | | 2.质量问题处理 | 供货产品质量问题引起的医疗事故处置响应及处理酌情得分 | 20 |  |  | | 3.服务质量 | 根据服务质量酌情打分 | 10 |  |  | | 4 | 工作汇报情况 |  | 根据定期工作汇报情况（市场货物源头行情、供应状况等）的详实性、及时性等酌情打分，便于采购人后续临床需求做出判断 | 10 |  |  | | 得分 | | | | 100 |  |  | | 评价人（签章）： | | | | 日期： | | |   履约考核：本项目将对中标人进行履约进度考核，采购人对中标人每季度进行考核评审打分，评分在70分（含）以下为不合格，70-80（含）分为中；80-90（含）分为良；90（不含）分以上为优。考核成绩将与合同金额直接相关联，单次考核为90（不含）分以上不扣款；单次考核为80-90（含）分的，扣除一千元；单次考核为70-80（含）分的，扣除二千元；单次考核为60分（含）-70分（不含）的，扣除三千元；单次考核为50分（含）-60分（不含）的扣除四千元；单次考核为50分以下的扣除五千元；连续两次考核为不合格的，采购人有权解除合同。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东中元招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市中西医结合医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：折扣率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标金额作为收费的计算依据。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东中元招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东中元招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中元招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中元招标代理有限公司，到账情况以开标时广东中元招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：邹祥福

电话：0769-23663761

传真：23663760

邮箱：zhongyuanzb@163.com

地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

邮编：523000

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东中元招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广东中元招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标文件中提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定的资格要求： | 投标人若为生产企业的必须依法取得《药品生产许可证》资质，且报所在地省级药品监督管理部门备案；投标人若为经营企业或代理公司的必须取得《药品经营许可证》资质。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 要求参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本项目中小企业划分标准所属行业为：批发业。《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） |

表二符合性审查表：

采购包1（东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 | 包括但不限于：①投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；②投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。 |
| 2 | 投标报价 | 报价超过招标文件中规定的最高限价的或报价不符合招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 4 | 投标文件实质性要求响应情况 | 包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的重要条款要求的；②投标有效期未满足招标文件要求的；③投标文件商务和技术响应与事实不符或虚假投标的；④将一个包中的内容拆开投标的；⑤投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑥其他未实质性响应招标文件要求的。 |
| 5 | 其他情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分20.0分  技术部分60.0分  报价得分20.0分 | |
| 技术部分 | | 项目整体实施方案 (15.0分) | 根据投标人提供的及项目整体实施方案(包括但不限于项目组织管理、药品存储与配送管理及其他加工服务管理，信息管理与优化、资料管理等)进行综合评审：（1）项目实施方案优异，方案措施全面、可行，对本项目上述各项管理服务内容的策略重点、难点分析及解决方案非常详细具体，可行性强的，得15分；（2）项目实施方案良好，方案措施较全面、可行，对本项目上述各项管理服务内容的策略重点、难点分析及解决方案较详细，可行性较强的，得10分；（3）项目实施方案一般，方案措施不够全面，对本项目上述各项管理服务内容的策略重点、难点分析及解决方案不够详细、实效性一般，可行性一般的，得分5分；（4）项目实施方案差，方案欠妥，对本项目上述各项管理服务内容描述简单，可行性差的，得1分。（5）未提供对应方案不得分。 |
| 项目管理组织架构方案 (10.0分) | 根据投标人提供的项目管理组织架构，拟投入本项目各岗位人员安排的合理性、可行性进行综合评审：（1）项目管理组织架构完善，拟投入本项目各岗位人员安排的合理性、可行性强的，人员岗位职责、相关作业规程等规章制度完善、详细的得10分；（2）项目管理组织架构较完善，拟投入本项目各岗位人员安排的合理性、可行性较强的，人员岗位职责、相关作业规程等规章制度比较完善、详细的，得7分；（3）项目管理组织架构一般，拟投入本项目各岗位人员安排的合理性、可行性一般的，人员岗位职责、相关作业规程等规章制度一般的，得4分；（4）项目管理组织架构差，拟投入本项目各岗位人员安排的合理性、可行性差的，人员岗位职责、相关作业规程等规章制度不完善、不详细的，得1分。（5）未提供对应方案不得分。 |
| 服务本项目配送车辆 (5.0分) | 投标人对本项目配备的厢式配送车辆情况进行评分：自有或租赁厢式配送车辆的每辆得2.5分，本项最高得 5分。注：自有的：提供有效的《机动车行驶证》复印件、车辆实物图加盖投标人公章；若为租赁或第三方物流车辆，同时提供租赁合同或第三方委托协议（租赁或协议服务期必须涵盖本项目服务期）、车辆实物图和《机动车行驶证》复印件加盖投标人公章。 |
| 应急响应措施 (10.0分) | 根据投标人提供的应急响应措施(包括但不限于紧急情况预案、紧急情况响应速度、紧急情况处理建议措施等)进行综合评审：（1）应急响应措施详细全面、科学、具体的，紧急情况预案全面可行且处理经验丰富，紧急情况响应速度快、紧急情况处理建议措施具体可行的，得10分；（2）应急响应措施较详细全面、较科学、较具体的，紧急情况预案较全面可行，处理经验较丰富，紧急情况响应速度较快、紧急情况处理建议措施比较可行的，得7分；（3）应急响应措施一般、科学性一般、不够具体，紧急情况预案可行性一般，且处理经验不够丰富，紧急情况响应速度慢、紧急情况处理建议措施不够可行的，得4分；（4）应急响应措施较差、科学性较差、不具体，紧急情况预案可行性差，且没有处理经验，紧急情况响应速度非常慢、紧急情况处理建议措施可行性较差，得1分。（5）未提供对应方案不得分。 |
| 质量控制方案 (10.0分) | 根据投标人提供的中药饮片质检管理文件和质检记录相关要求文件（包括但不限于：质量控制流程、质检放行、入库、出库等管理文件,人员资料等）进行综合评审：（1）质量控制体系、质检管理文件和质检记录内容详尽、规范，得10分；（2）质量控制体系、质检管理文件和质检记录内容较详细、规范，得7分；（3）质量控制体系、质检管理文件和质检记录内容详细、规范度一般，得4分；（4）质量控制体系、质检管理文件和质检记录不完整详细，不规范。得1分；（5）未提供对应方案不得分。 |
| 售后服务方案 (10.0分) | 根据各投标人的售后服务方案，主要根据退换货政策、上门服务、售后响应、问题处理周期、纠纷解决等方面，是否可行、完善、便捷进行评分：（1）投标人的售后服务方案非常详细，优于招标要求的，得10分；（2）投标人的售后服务方案较为完善，满足招标要求的，得7分；（3）投标人的售后服务方案不完善，基本满足招标要求，得4分；（4）投标人的售后服务方案非常不完善，不能满足采购人要求，得1分；（5）未提供对应方案不得分。 |
| 商务部分 | | 业绩经验 (15.0分) | 投标人具有同类中药饮片供应配送服务项目业绩的，每提供1份业绩得3分，本项满分15分。注：上述业绩合同可重复计算。提供合同复印件及服务期内任意一期有效合格发票资料复印件加盖投标人公章。 |
| 专业服务人员情况 (5.0分) | 投标人拟投入本项目的技术成员具有由食品药品监督管理部门颁发《执业药师资格证》且专业为中药学的，每提供一人得2.5分，满分5分。注：须提供人员执业药师证书及社会保障部门出具的投标截止日前三个月（不含投标截止日当月）任意一个月在投标人单位缴纳社会保险的证明资料或投标人单位代缴个人所得税税单复印件加盖投标人公章。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**广东省政府采购**

**合　同　书**

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

**甲方：**

电话： 传真： 地址：

**乙方：**

电话： 传真：地址：

受甲方委托， (采购代理机构)组织对 （项目名称）采购项目（采购项目编号为）进行采购，于 年 月 日通过公开招标，经评标委员会评定乙方为中标单位。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条合同项目

1、项目名称： ；

2、采购项目编号： 。

第二条合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书、中标（成交）通知书、投标（相应）文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条服务内容、标准及要求

1、采购内容： 。

2、采购标准： 。

3、采购要求： 。

4、具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

第四条价格

1、合同总价包含：本次公开招标采购所有项目内容的费用包含合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。除本项目列明的包干总价外，甲方不再增加支付任何其他费用。

2、合同总价：（人民币） 大写 （¥）

第五条服务期限及地点

1、服务期： 年，合同生效之日自 年 月 日至 年 月 日止。

2、服务地点： 或甲方指定地点。

第六条付款方式

1、本合同的付款方式为：

2、付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第七条验收方式

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

4、验收要求：

第八条税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额%的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十一条争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式 份，其中甲方 份、乙方 份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

以下无正文。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表或被授权代表(签字)： 法定代表或被授权代表(签字)：

地址： 地址：

签约时间：

签约地点：

**注：本合同的具体内容按招标文件及响应文件的响应情况进行签订。**

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：441901-2025-06329**

**采购项目编号：441901-2025-06329**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东中元招标代理有限公司

你方组织的“东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目”项目的招标[采购项目编号为：441901-2025-06329]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东中元招标代理有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目”项目采购[采购项目编号为441901-2025-06329]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：东莞市中西医结合医院

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东中元招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目招标中获中标（采购项目编号：441901-2025-06329），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东中元招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东中元招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“东莞市中西医结合医院小包装中药饮片配送服务项目”项目（采购项目编号：441901-2025-06329 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日